## Cover
Oracle Standard Installation
Oracle Database Appliance Installation
サイトチェックと設定項目 ヒアリングシート
|  |  | お客様名： |  | 伊藤忠テクノソリューションズ 株式会社
|  |  | 作成日付： |  | 2013-07-02 15:21
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.

## Contents
Copyright (c) 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their
respective owners.
AMD, Opteron, the AMD logo, and the AMD Opteron logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro
Devices. Intel and Intel Xeon are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are
used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc.
UNIX is a registered trademark licensed through X/Open Company, Ltd.
目次
| 1. お客様・設置場所情報 | 3
| 2. ラッキング情報 | 3
| 3. 設置場所サイト要件のヒアリング | 4
| 4. オラクルコメント欄 | 5
| 5. General ヒアリング項目 | 6
| 6. Typical構成の場合のヒアリング項目 | 7
| 7. Customl構成の場合のヒアリング項目 | 8
ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

## Customer_Info
1. お客様・設置場所情報
| ・ | お客様・設置場所の情報を以下にご記入ください。
※ 本書にてご提供いただきましたお客様の個人情報は、本サービス提供にのみ利用させて頂きます。なお、弊社「個人情報保護 基本方針」および「『個人情報の保護に関する法律』に関する公表事項」は、http://www.oracle.co.jp/privacy.html よりご覧頂けます。
| お客様名 |  |  | 伊藤忠テクノソリューションズ 株式会社
| 住所 |  |  | 〒 | 102-0074
東京都千代田区九段南2-3-14 靖国九段南ビル
| ご担当者名 |  |  | 児嶋 裕
| ご担当者所属部署 |  |  | 情報システム部 アプリケーション第2課
| Tel/FAX |  |  | Tel： |  | 03-3514-5620 |  |  |  | FAX： |  | 03-3514-4777
| email |  |  | hiroshi.kojima@ctc-g.co.jp
| 設置場所 |  |  | 上記住所と同じ |  |  |  |  | はい | ○ | いいえ
※ 上記住所と設置場所が異なる場合には、以下ご記入ください。
| 設置場所名称 |  |  | NTTコミュニケーションズ株式会社
| 住所 |  |  | 〒 | 224-0021
神奈川県横浜市都筑区山田4-25-3 NTTCom 横浜第一
| Tel/FAX |  |  | Tel:045－914－8370
| 入館申請 |  |  | ○ | 必要 |  |  | 不要
| 必要項目等 |  |  | 会社名・氏名
| 入館時に必要なもの |  |  | ○ | 写真付き身分証明証(免許証等)
※ その他ありましたら以下にご記入ください。
| 作業用PC持ち込み(*1) |  |  | ※ | 可能 |  |  | 不可 |  | 要事前申請 |  |  | 要当日申請
| 携帯電話持ち込み |  |  |  | 可能 |  | ○ | 不可 |  | 要事前申請 |  |  | 要当日申請
|  | 不可の場合、PHS等の貸出 |  |  | 要事前申請 |  |  | ○ | 要当日申請 |  |  | 不可
| データ通信カード持ち込み |  |  |  | 可能 |  | ○ | 不可 |  | 要事前申請 |  |  | 要当日申請
| USBメモリー持ち込み |  |  |  | 可能 |  | ○ | 不可 |  | 要事前申請 |  |  | 要当日申請
| CD/DVDメディア持ち込み(*1) |  |  | ○ | 可能 |  |  | 不可 |  | 要事前申請 |  |  | 要当日申請
| テープメディア持ち込み(*1) |  |  |  | 可能 |  |  | 不可 |  | 要事前申請 |  |  | 要当日申請
| 机・椅子の貸出 |  |  | ○ | 可能 |  |  | 不可 |  | 要事前申請 |  |  | 要当日申請
| 作業用PC等用の100V電源(*1) |  |  | ※ | 可能 |  |  | 不可 |  | 要事前申請 |  |  | 要当日申請
| (*1) | 原則として作業時に必要となります(テープメディアはテープ機器をインストール時)
| その他注意事項等 |  |  | ※PC持ち込みについては確認中
2. ラッキング情報
| ・ | 対象機器のラッキングに関して以下ご確認お願いします。
| ラックマウント作業 |  |  | 弊社製ラックへのマウント(ラック種類→)
|  |  |  | 標準EIA19インチラックへのマウント | [6 empty] | ○ | ラックマウント作業無し
| ラック搭載図/資料 |  | ○ | あり |  |  | 無し(*1)
| 搭載ラックの状況について |  |  | 空 |  | ○ | 他に搭載機器あり(*2)
| (*1) | 資料が無い場合には、現地でご指示ください。
| (*2) | 既存機器のケーブル配線状況等により、既存システムの停止等をお願いする場合があります。予め
ご了承ください。
3. 設置場所サイト要件のヒアリング
| ・ | 次ページ以降で、今回ご購入いただいたOracle Standard Installation (OSI) サービスの各対象機器に関する
設置場所の各種要件に関してヒアリングさせていただきます。
お手数ですが各種要件をご確認いただき、要件を満たしているかどうかについて各チェック欄へのチェックを
お願いいたします。
| ・ | OSIサービスの対象製品により、設置場所へのオンサイトによるサイトチェックが含まれます。
ただし、ご発注頂いた台数が4台以下の場合は原則、本ヒアリングシートのみの対応となります。
|  | 弊社エンジニアによる設置場所のサイトチェック(オンサイト)を希望しますか？ | [10 empty] | はい | ○ | いいえ

## Sitecheck_ODA
・ Oracle Standard Installation (OSI) サイト要件確認シート - Oracle Database Appliance
対象製品： |  |  | Oracle Database Appliance
最終更新日： |  |  | 2012-02-02
版数： |  |  | Rev. 1.1
(1) | 搬入経路
| ・ | 搬入経路(トラック口/荷捌き所から機器設置場所までの経路)が以下の要件を満たすことをご確認ください。
|  | a) | 搬入時に台車が使用可能であること
|  | b) | 搬入用エレベータが使用可能であること
|  | c) | 設置場所の近くに、十分な一時仮置き、開梱,スペースがあること
| 搬入経路チェック欄 |  |  | ○ | 問題なし |  |  | 問題あり (以下にご記入ください)
(2) | 環境要件
| ・ | 設置場所が、表2-1: 温度/湿度/環境要件 を満たしていることをご確認ください。
| ・ | 設置場所が、防火設備、空調設備を備えていることをご確認ください。
| ・ | 対象機器は前面吸気、背面排気となっています。対象機器前面に暖かい空気が入らないように調整してください。
| ・ | 結露対策のため、外気との気温差により機器搬入時、一定時間そのまま置いておく必要があることがあります。
表2-1: 温度/湿度/環境要件
|  | 項目 |  |  |  | 動作時 |  |  |  |  | 非動作時
温度
|  |  | Oracle Database Appliance |  |  | 5 ～ 35℃ |  |  |  |  | -40 ～ 70℃
[6 empty] | 結露のないこと |  |  |  |  | 結露のないこと
相対湿度
|  |  | Oracle Database Appliance |  |  | 10 ～ 90% |  |  |  |  | 93%
[6 empty] | 結露のないこと |  |  |  |  | 結露のないこと
高度
|  |  | Oracle Database Appliance |  |  | ～ 3,048m |  |  |  |  | ～ 12,000m
| 環境要件チェック欄 |  |  | ○ | 問題なし |  |  | 問題あり (以下にご記入ください)
(3) | 電源要件
| ・ | 電源コンセント、コネクタ、レセプタクル等が適切にアースされていることをご確認ください。
| ・ | 冗長電源を備える機器の場合、電源系統を２系統準備してください。
| ・ | 設置場所の電源が 表3-1: 電源要件 に示す対象機器の電源要件を満たしていることをご確認ください。
| ・ | 対象機器から電源コネクタまでの距離が、電源ケーブルの長さを超えないことをご確認ください。
表3-1: 電源要件
|  | 項目 |  |  |  | Oracle Database Appliance
|  | AC定格電圧 |  |  |  | 100 VAC, 110-127 VAC, 200 ～ 240 VAC
|  | 周波数範囲 |  |  |  | 50/60Hz
|  | 最大消費電力 |  |  |  | 100-120 V で 1270W 200-240 V で 1370W
|  | 電源ケーブル本数 |  |  |  | 2
| 電源要件チェック欄 |  |  | ○ | 問題なし |  |  | 問題あり (以下にご記入ください)
(4) | ラッキング要件
| ・ | ラッキングするラック/キャビネットに適切な空きスペースがあることをご確認ください。
| ・ | 設置場所が水平であることをご確認ください。
| ・ | 設置場所、ラックが表4-1: 機器寸法/重量 に示す要件を満たしていることをご確認ください。
| ・ | 表4-2: ラックマウント要件 に示す要件をラックが満たしていることをご確認ください。
| ※ | 本製品は標準EIA 19インチラックへ対応していますが、弊社製ラック以外へのラックへの搭載は、場合により
困難なことがあります。ご了承ください。
表4-1: 機器寸法/重量
|  | プロダクト |  |  |  |  | 高さ |  |  | 幅 | 奥行き | 重量
|  | Oracle Database Appliance |  |  |  |  | 175.1mm |  |  | 437mm | 762mm | 72.6kg
表4-2: ラックマウント要件
|  | 項目 | [6 empty] | Oracle Database Appliance
|  | 前面/背面マウントフレーム間の距離 | [6 empty] | 660.5～876.3mm
|  | 前面マウントフレームと前面ラックドア間の距離 | [6 empty] | 25.4mm以上
|  | 前面マウントフレームと背面ラックドア間の距離 | [6 empty] | 700mm以上
| ラッキング要件チェック欄 |  |  | ○ | 問題なし |  |  | 問題あり (以下にご記入ください)

## Sitecheck_SunRack2
・ Oracle Standard Installation (OSI) サイト要件確認シート - Sun Rack II
対象製品： |  |  | Sun Rack II 1042/1242
最終更新日： |  |  | 2011-02-07
版数： |  |  | Rev. 1
(1) | 搬入経路
| ・ | 搬入経路(トラック口/荷捌き所から機器設置場所までの経路)上が以下の要件を満たすことをご確認ください。
|  | a) | ラックが通れないような障害物が無いこと。
|  | b) | 搬入経路上の通路、ドア、エレベータが、機器搬入する上で十分な寸法および耐荷重を備えていること。
|  | c) | 段差および6°以上の傾斜が無いこと。
ラックの寸法/重量については以下 表1-1: ラック梱包時寸法/重量 および 表1-2: ラック寸法/重量 を
ご確認ください。なお、以下の表の重量については、機器が搭載されていない場合のものとなります。
表1-1: ラック梱包時寸法/重量
|  | モデル |  | 高さ |  | 幅 |  | 奥行き | 重量(PDU込:最大値)
|  | Sun Rack II 1042 |  | 2145mm |  | 770mm |  | 1110mm | 206kg
|  | Sun Rack II 1042E |  | 2159mm |  | 1219mm |  | 1125mm | 296kg
|  | Sun Rack II 1242 |  | 2145mm |  | 770mm |  | 1125mm | 234kg
|  | Sun Rack II 1242E |  | 2159mm |  | 1219mm |  | 1575mm | 323kg
表1-2: ラック寸法/重量
|  | モデル |  | 高さ |  | 幅 |  | 奥行き | 重量(PDU込:最大値)
|  | Sun Rack II 1042 |  | 1998mm |  | 600mm |  | 1058.2mm | 176kg
|  | Sun Rack II 1242 |  | 1998mm |  | 600mm |  | 1200mm | 202.75kg
| 搬入経路チェック欄 |  |  | ○ | 問題なし |  | 問題あり (以下にご記入ください)
(2) | 環境要件
| ・ | 設置場所が、表2-1: 温度/湿度/環境要件 を満たしていることをご確認ください。
| ・ | 設置場所が、防火設備、空調設備を備えていることをご確認ください。
| ・ | 対象機器は前面吸気、背面排気となっています。対象機器前面に暖かい空気が入らないように調整してください。
| ・ | 結露対策のため、外気との気温差により機器搬入時、一定時間そのまま置いておく必要があることがあります。
表2-1: 温度/湿度/環境要件
|  | 仕様 |  | 動作時
|  | 温度 |  | 制限値 0 ～ 40℃
推奨値 21 ～ 23℃
|  | 相対湿度 |  | 制限値 10 ～ 90%
推奨値 45 ～ 50%
結露のないこと
1時間以内に10%以上の変化がないこと
|  | 高度 |  | ～ 3,000m
| 環境要件チェック欄 |  |  | ○ | 問題なし |  | 問題あり (以下にご記入ください)
(3) | 電源要件
| ・ | 本ラックは、構成により2～6個のNEMA L6-30 電源を使用します。事前に必要な数のL6-30電源コネクタを
準備してください。
| ・ | 冗長化のため、電源系統は２つに分けてください。
| ・ | 電源レセプタクル(コネクタ)は、ラック真下もしくは近くに準備してください。
| 電源要件チェック欄 |  |  | ○ | 問題なし |  | 問題あり (以下にご記入ください)
(4) | 保守要件
| ・ | 設置場所が水平であることをご確認ください。
| ・ | 表4-1: 保守スペース に示す保守スペースが確保されていることをご確認ください。
| ・ | 表1-2: ラック寸法/重量および、ラックに搭載する各機器の重量を参照し、設置場所床面の耐荷重を
ご確認ください。
表4-1: 保守スペース
|  | 項目 |  | 要件
|  | 正面 |  | 914mm
|  | 背面 |  | 914mm
| ラッキング要件チェック欄 |  |  | ○ | 問題なし |  | 問題あり (以下にご記入ください)
(5) | Sun Rack II の固定および床図面について
| ・ | サーバールームの床面にラックを固定する場合、製品に付属のL字金具 x 4を使用して固定することが可能です。
L字金具は、製品出荷時にキャビネットをパレットに固定するために使用されております。
| ・ | また、必要に応じて、電源、FC、LANケーブルの敷設用にラック設置位置のパネルをカットしていただく必要が
あります。
| ・ | Sun Rack II の図面については、以下のURLから『Sun Rack II User's Guide』をダウンロードし、ご確認ください。
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/oracle-periph-serv-work-190023.html
http://download.oracle.com/docs/cd/E19657-01/index.html
|  | ※ | なお、ラックの固定作業および床パネルのカットや架台の設置等、ラック固定作業に関する作業は、
本サービスの対象外となりますので、お客さまにて実施ください。弊社でのラック固定をご希望の場合には、
担当営業へお問い合わせください。

## Sitesurvey_Survey
4. オラクルコメント欄
| ・ | 現地調査実施時に計測した項目がある場合、以下にその結果を記載します。なお、現地調査は設置・構成
作業と同時に行う場合があります。
以下の値は弊社設置・構成作業を行う上での参考として計測したものとなります。
|  |  |  | 対象ラック1 | 対象ラック2 | 対象ラック3
保守スペース
ラック前面
ラック背面
ラック電源
ラック周囲の温度
ラック周囲の湿度
| ・ | サイト要件に関して確認した結果について以下に記載します。ご確認ください。
ラッキング・ケーブリングについてはCTCで実施。
オラクル記入日：
オラクル担当者名：

## General
5. General設定
SO＃ | 11673909 |  | Sales Order#
対象シリアル＃ |  |  | (場合によっては後から記載）
The configuration planning information is for the Oracle Database Appliance. The documentation set for the Oracle Database Appliance is available here: http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/database-appliance/documentation/database-appliance-documentation-498757.html The documentation describes the hardware as comprising two System Controllers, each of which has a Service Processor & a Linux host. SC0 (Node1) is the lower of the two. Be aware that during the installation the Oracle Database Appliance End-User Bundle is required (currently 3.4 GB in size). This can be downloaded onsite by the system (known as firstnet) if there is Internet access or obtained beforehand from MOS (as described in the checklist):
Deploy Type
項目 |  | 設定値
Software Configuration Type: |  | Custom
Network Information (Service Processor)
項目 |  | 設定値
Static/DHCP |  | Static
ILOM Node 1(ホスト名/IP) |  | tgidb01-ilom | 10.250.23.96
ILOM Node 2(ホスト名/IP) |  | tgidb02-ilom | 10.250.23.97
ILOM IP Netmask |  | 255.255.255.192
ILOM IP Gateway |  | 10.250.23.254
ILOM Password |  | ****
ILOM Time Zone: |  | JST
NTP Configured? |  | configured
ILOM NTP server |  | 131.248.22.254
System Configuration
項目 |  | 設定値
CPU Core Count (per SC): |  | 4
作業用 IP Address
項目 |  | IP Address
作業用 1
作業用 2
作業用 3
作業用 4
各パラメータの設定値の詳細については、"Installation, Configuration and Usr's Guide" [E22692] マニュアルをご参照ください。
Note on I28: ご購入いただいたソフトウェア・ライセンスに応じたCore数をご入力下さい。
Note on I31: OS Node および ILOM で使用するネットワークセグメントに対して、可能であれば2つ、最低1つの IP Address をご指定ください。

## Typical
6. Typical構成の場合のヒアリング項目
System Info
項目 | 設定値
System Name
Region | Asia
Timezone | Asia/Tokyo
Database Deployment | RAC
Root Password
Network Info | 下記の設定値を上書きして下さい。
項目 | 設定値
Domain Name | example.com
DNS Servers | 192.0.2.2 | 192.0.2.3 | 192.0.2.4
Node1 Public(ホスト名/IP) | myserver1 | 192.0.2.18
Node2 Public(ホスト名/IP) | myserver2 | 192.0.2.19
Node1 VIP(ホスト名/IP) | myserver1-vip | 192.0.2.20
Node2 VIP(ホスト名/IP) | myserver2-vip | 192.0.2.21
SCAN(ホスト名/IP) | myserver1-scan | 192.0.2.22 | 192.0.2.23
Netmask | 255.255.255.0
Gateway | 192.0.2.1
※以下のネットワークセグメントはノード間のインターコネクト用に使用済みのため、使用できません。 192.168.16.0/255.255.255.0 192.168.17.0/255.255.255.0
Database Info
項目 | 設定値
Database Name
Database Class | Medium
Database Language | JAPANESE
各パラメータの設定値の詳細については、"Oracle® Database Appliance Getting Started Guide Release 2.5 for Linux x86-64" [E22692-19] をご参照ください。
使用しない
Note on B7: 13 文字以内 英数字と"-"のみ使用可能
Note on B8: 通常はAsiaを選択
Note on B9: 通常はAsia/Tokyoを選択
Note on B10: RAC/RAC- One/Enterprise Edition から選択
Note on A13: ノード間のインターコネクト用に 192.168.16.0/255.255.255.0 192.168.17.0/255.255.255.0 のネットワークセグメントが使用済みのため、別のネットワークセグメントを指定してください
Note on B30: Very Small, Small, Medium, Large, Very Largeから選択
Note on B31: AMERICAN,JAPANESE などから選択

## Custom
7. Customl構成の場合のヒアリング項目
System Info
項目 | 設定値
System Name | tgidb
Region | Asia
Timezone | Asia/Tokyo
Database Deployment | RAC
Database Backup | External
Root Password | ****
Disk Group Redundancy | HIGH
Generic Network | 下記の設定値を上書きして下さい。
項目 | 設定値
Domain Name | ctc-g.co.jp
DNS Servers
NTP Servers | 131.248.22.254
Public Network | 下記の設定値を上書きして下さい。
項目 | 設定値
Node1 Public(ホスト名/IP) | tgidb01 | 10.250.24.22
Node2 Public(ホスト名/IP) | tgidb02 | 10.250.24.24
Node1 VIP(ホスト名/IP) | tgidb01-vip | 10.250.24.21
Node2 VIP(ホスト名/IP) | tgidb02-vip | 10.250.24.23
SCAN(ホスト名/IP) | tgidb | 10.250.24.20
Netmask | 255.255.255.0
Gateway | 10.250.24.62
Interface | bond0
ILOM Node 1(ホスト名/IP) | tgidb01-ilom | 10.250.23.96
ILOM Node 2(ホスト名/IP) | tgidb02-ilom | 10.250.23.97
ILOM IP Netmask | 255.255.255.192
ILOM IP Gateway | 10.250.23.254
Other Network | 下記の設定値を上書きして下さい。
項目 | 設定値
bond1 (ホスト名/IP/Netmask/gateway) | tgidb01-s | 10.250.24.96 | 255.255.255.192 | 10.250.24.126
bond1 (ホスト名/IP/Netmask/gateway) | tgidb02-s | 10.250.24.97 | 255.255.255.192 | 10.250.24.126
bond2 (ホスト名/IP/Netmask/gateway) | tgidb01-m | 172.16.23.98 | 255.255.255.0 | 10.250.23.254
bond2 (ホスト名/IP/Netmask/gateway) | tgidb02-m | 172.16.23.99 | 255.255.255.0 | 10.250.23.254
xbond0 (ホスト名/IP/Netmask/gateway)
xbond0 (ホスト名/IP/Netmask/gateway)
※以下のネットワークセグメントはノード間のインターコネクト用に使用済みのため、使用できません。 192.168.16.0/255.255.255.0 192.168.17.0/255.255.255.0
Database Info
項目 | 設定値
Database Name | tpjdb
Database Class | Medium
Database Language | JAPANESE
Database Block Size | 8192
Database Characterset | AL32UTF8
Database Territory | JAPAN
ASR
項目 | 設定値
ASR 設定を行いますか | 未設定
Proxy Server Name
Proxy Server Port
Proxy Server Username
Proxy Server Password | (シート記入不要）
Oracle Online Account Username
Oracle Online Account Password | (シート記入不要）
外部 ASR Manager を使用しますか | 使用しない
ASR Manager IP/Host Name
ASR Manager Port
CloudFS Info
項目 | 設定値
CloudFS を設定しますか | 未設定
Mount Point
FileSystem (GB)
各パラメータの設定値の詳細については、"Oracle® Database Appliance Getting Started Guide Release 2.5 for Linux x86-64" [E22692-19] をご参照ください。
Note on B7: 13 文字以内 英数字と"-"のみ使用可能
Note on B8: 通常はAsiaを選択
Note on B9: 通常はAsia/Tokyoを選択
Note on B10: RAC/RAC- One/Enterprise Edition から選択
Note on B11: Local , Externalを選択する
Note on B13: DATA, RECO ASM diskgroup の Redundancy を選択 ※オラクル社の推奨は HIGH となります。
Note on B17: 入力が必須です。 xxxxx.xxxxx と、最低1つのドットで区切る必要があります。
Note on B30: bond0, xbond0から選択
Note on A42: Public Network で Interface を xbond0 に設定していた場合は、こちらで bond0 の設定が可能
Note on A43: Public Network で Interface を xbond0 に設定していた場合は、こちらで bond0 の設定が可能
Note on B48: 8 文字以内のアルファベット
Note on B49: Very Small, Small, Medium, Large, Very Largeから選択
Note on B50: AMERICAN/JAPANESE などから選択
Note on B51: 4096,8192,16384,32768 から選択
Note on B53: AMERICA/JAPAN などから選択
Note on B57: OSI 作業にて ASR の設定を行うには、以下の条件が必要です。 ・ODA 自身を ASR Manager に設定する場合 - 443/httpsポートが開いている - DB Appliance がInternet接続可能(Proxy経由可) - ILOM と Node1 Public Network 間で SNMP/UDP 通信が可能 - Oracle Online Acconut Passwordに"$"が使用されていない ・外部 ASR Manager を使用する場合 - 外部 ASR Manager が構築済みである - 外部 ASR Manager に対して ILOM と Node OS から SNMP/UDP 通信が可能
Note on B58: 設定不要な場合は、"-"を入力
Note on B61: 導入当日または後日、お客様にご入力いただく必要があります。
Note on B62: My Oracle Support のユーザー名です。 ここには記載せず、導入当日にお客様にご入力いただくことを推奨致します。
Note on B63: 導入当日または後日、お客様にご入力いただく必要があります。
Note on B64: 外部 ASR Manager を使用して ASR の設定を行う場合、Proxy Server の情報および Oracle Online Account の情報は記入不要です。
Note on B66: ASR Manager の snmp listener port に設定した Port 番号を記入してください。 default は 162 となります。
Note on B70: 以下の質問は、CloudFSを設定する場合に必要。